## REKAPITULACIJA
| REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ | € skupaj
I. | SVETILKE | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
III. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ | 0
IV. | RAZDELILCI | 0
V. | UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE | 0
VI. | KONTROLA PRISTOPA | 0
VI. | POŽARNO JAVLJANJE | 0
VII. | ODT, KRMILJENJE OKEN IN SCREEN ROLOJEV | 0
IX. | AUDIO VIDEO - samo cevni razvodi | 0
X. | STRELOVOD | 0
XI. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
m) | Cene so projektantske informativne!
n) | Cene ne vključujejo DDV!

## SVETILKE
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | S1 - STROPNO VGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: OVIO DISPLAY LED , 42W LED, 3000K, 3900lm koda: 40PG42L3 proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 14 |  | 0
2 | S2 - STROPNO VGRADNO SVETILO tip: HALL MINI, 5W LED 40°, 3000K, bel 350mA DSI REGULACIJA koda: proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 20 |  | 0
3 | S3a - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: BRIGHT LED , 48W LED, 3000K, 2248lm koda: 80DPL48L3 proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 9 |  | 0
4 | S3b - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: BRIGHT LED , 54W LED, 3000K, 5022lm koda: 80DPL54L3 proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 8 |  | 0
5 | S3c - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: BRIGHT LED , 60W LED, 3000K, 5580lm koda: 80DPL60L3 proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 25 |  | 0
6 | S3d - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: BRIGHT LED , 60W LED, 3000K, 6138lm koda: 80PG60L3 proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 2 |  | 0
7 | S3e - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: BRIGHT LED , 66W LED, 3000K, 6138lm koda: 80PG66L3 proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 4 |  | 0
8 | S4 - STROPNO NADGRADNO LINIJSKO SVETILO tip: PCM , 1X54W T5, 3000K, koda 03PC154, proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 4 |  | 0
9 | S5 - STROPNO NADGRADNO SVETILO tip: LITE PG, 47PG11L3B, 11W, 975lm, 350mA, bela; dim. 332x332mm, proizvajalec: ESSE-CI ali slična | kos | 2 |  | 0
10 | S6 - STENSKO NADGRADNO LED SVETILO tip: MINI-LOOK , 13,5W 240V, 3000K, koda: S.7201W.14 IP65 proizvajalec: SIMES ali slična | kos | 5 |  | 0
10 | V1 - STROPNO/STENSKO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SMER UMIKA tip: LYRA EVO, 5W LED, 5500K, IP40 koda: LV32N10ABR proizvajalec: LYNERGY ali slična | kos | 2 |  | 0
11 | V2 - STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO - ASIMETRIČNO tip: VIALEDPLUS, 3W LED, 6500K, bela barva, IP20 koda: VS03N10EBR/A proizvajalec: LINERGY ali slična | kos | 10 |  | 0
12 | V3 - STENSKO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - ZUNANJO tip: PRODIGY, 3W LED, 1h, 6500K, PRIPRAVNI SPOJ, IP65 koda: PS11F10ABR proizvajalec: LINERGY ali slična | kos | 6 |  | 0
13 | TRISTAR NALEPKA - DOL MALA (piktogram) | kos | 6 |  | 0
14 | Montaža svetil | ur | 75 |  | 0
15 | Demontaža obstoječih svetil | ur | 10 |  | 0
16 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## MONTAZNI MATERIAL
II. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v ceveh
- | NYM-J 3-5x1,5 mm2 | m | 1150 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 660 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2 Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | m | 25 |  | 0
- | NYM-J 3x6 mm2 | m | 140 |  | 0
- | NYM-J 5x10 mm2 | m | 80 |  | 0
- | NYY-J 4x35 mm2 | m | 40 |  | 0
- | NHXH 3x1,5 mm FE180/E90 | m | 90 |  | 0
- | NHXH 3x6 mm FE180/E90 | m | 10 |  | 0
2 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm2 | m | 60 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm2 | m | 280 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (parapetni kanal, pulti, okvirji kovinskih vrat, kabelske police...) | kos | 45 |  | 0
3 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 450 |  | 0
- | RBT fi 23mm | m | 140 |  | 0
| RBT fi 48mm | m | 40 |  | 0
4 | Nadometni inštalacijski kanal NIK 11 PVC, beli
- | NIK 11 (10X10) | m | 10 |  | 0
- | NIK 02 (30X17) | m | 10 |  | 0
5 | Kabelske police z pokrovi, kpl. z stenskimi ali stropnimi konzolami ter ostalim drobnim pritrdilnim in montažnim materialom:
- | PK 200 | m | 40 |  | 0
6 | Stikalo instalacijsko - navadno, proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 35 |  | 0
7 | Stikalo instalacijsko - izmenično proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 10 |  | 0
7 | Tipkalo inštalacijsko, proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 12 |  | 0
7 | Reverzibilno stikalo proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično za pogon screen rolojev (gor-dol). V kompletu s pritrdilnim materialom, za vgradnjo v parapetni kanal. | kos | 15 |  | 0
8 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za betonski ali opečni zid. | kos | 61 |  | 0
9 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično v kompletu z razvodnico (enojno, dvojno ali trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno, fi 60 mm. | kos | 13 |  | 0
10 | Trojna vtičnica 3x230V, za vgradnjo v parapetni kanal vgrajenim v katedru, z adapterjem nosilcem in okvirjem - srebrne barve (mreža). Opomba: Parapetni kanala za vgradnjo v kateder: glej popis opreme. | kos | 5 |  | 0
11 | Trojna vtičnica 3x230V, za vgradnjo v parapetni kanal vgrajenim v katedru, z adapterjem nosilcem in okvirjem - zelene barve (UPS). Opomba: Parapetni kanala za vgradnjo v kateder: glej popis opreme. | kos | 5 |  | 0
12 | Talna doza za prehod električnih inštalacij iz tal v mizo katedra (AV signalnih in napajalnih kablov) | kos | 2 |  | 0
13 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 3 |  | 0
14 | Omarica G. I. P. (doza za glavno izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 1 |  | 0
15 | IR senzor (stropni, stenski) za vklop luči | kos | 4 |  | 0
16 | Priključitev screen rolojev po zahteva dobavitelja opreme | kos | 16 |  | 0
17 | Priključitev strešne kupole po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
18 | Priključitev zatemnitvene zavese preko UPS sistema, po zahtevah dobavitelj opreme | kpl | 1 |  | 0
19 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
20 | Nepredvideni stroški | % | 3 |  | 0
21 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## OŽIČENJE STROJNE
III. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v ceveh
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 360 |  | 0
- | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 230 |  | 0
- | NYM-J 5x6 mm2 | m | 50 |  | 0
2 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 250 |  | 0
- | RBT fi 23mm | m | 50 |  | 0
3 | Gewiss cevi ali slične fi 11-29mm | m | 50 |  | 0
4 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm2 | m | 40 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm2 | m | 120 |  | 0
5 | Priklop prezračevalne naprave po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 6 |  | 0
6 | Priklop split sistema po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 6 |  | 0
7 | Priklop zunanje DX enote po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 3 |  | 0
8 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalacij za strojne instalacije | ur | 15 |  | 0
9 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## RAZDELILCI
IV. | RAZDELILCI |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dodatna oprema v obstoječem glavnem razdelilcu za priključitev razdelilca R-M
- | varovalčno stikalo NV000 z varovalkami 3x63A | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 3 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 2 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
2 | Razdelilec R-M
- | Podometni kovinski razdelilnik R-M za jaki tok, dimenzij 800 x 1000 x 240 mm (ŠxVxG) kovinski z vrati, IP66, ključavnico in opremljen z: | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 3p, 100 A | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita DG M TN 275 DEHN | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10A, C, 1p | kos | 14 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16A, C, 1p | kos | 21 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16A, C, 1p Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16A, C, 3p | kos | 4 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 20A, C, 1p | kos | 2 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, z v vložki 16 A | kos | 1 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, z v vložki 32 A | kos | 1 |  | 0
- | 20A taljivi vložki za TYTAN II | kos | 3 |  | 0
- | impulzni rele | kos | 2 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 15 |  | 0
- | priklop kablov v razdelilnik | ur | 14 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba: Montažni material (stikala, varovalke, releji, kontakotrji,…) za izvedbo I. faze prenove mansarde FPP, so v popisu I.faze in jih je potrebno upoštevati pri izdelavi razdelilca R-M!
3 | Dodatna oprema za vgradnjo v razdelilec R-UPS/1, kateri je opredeljen v načrtu I.faze prenove mansarde FPP:
- | instalacijski odklopnik 16A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 2 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 1 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
Opomba: Montažni material (stikala, varovalke, releji, kontakotrji,…) za izvedbo I. faze prenove mansarde FPP, so v popisu I.faze in jih je potrebno upoštevati pri izdelavi razdelilca R-UPS/1!
4 | Razdelilec R-UPS/2
- | Nadometni tipski razdelilnik R-UPS/2 za jaki tok, eno redni (1x12) z vrati, ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 1p, 25A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 2 |  | 0
- | priklop kablov v razdelilnik | ur | 1 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0

## STRUKTURIRANO OŽIČENJE
V. | UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Mrežna omara DS, 47HE, 2195x800x1000 (VxŠxG), 19", IP30 s steklenimi vrati v kovinskem okvirju na sprednji strani, ob straneh hitro snemljive stranice, pokrov s hladilnimi režami, tremi ventilatorji, ki se bodo vklapljali in izklaplali preko termostata v omari, ter vsem potrebnim materialom za vgradnjo priključnih panelov. Omara montirana na koleščkih za možen izvlek cele omare. | kos | 1 |  | 0
Opomba: Pri zaključevanju kablov v komunikacijski omari, je potrebno pustiti dovolj dolge priključne kable, tako da bo možen kasnejši izvlek komunikacijske omare v primeru servisiranja.
2 | Strešni ventilatorski sklop s 3 ventilatorji in termostatom, 19", 4HE | kos | 1 |  | 0
3 | 24 portni patch panel 19", za priključitev UTP kablov cat.6 24x RJ45 | kos | 4 |  | 0
4 | Kabel UTP cat.6 4x2x0,5AWG24 | m | 700 |  | 0
- | Kabel UTP cat.6 4x2x0,5AWG24 Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | m | 200 |  | 0
5 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 23mm | m | 220 |  | 0
- | RBT fi 23mm Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | m | 50 |  | 0
6 | Kabelske police z pokrovi, kpl. z stenskimi ali stropnimi konzolami ter ostalim drobnim pritrdilnim in montažnim materialom:
- | PK 100 | m | 25 |  | 0
7 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah in patch panelih Opomba: UTP vtičnice so v popisu opreme! | kpl | 1 |  | 0
8 | Vtičnica 1xRJ45 enojna cat.6, z adapterjem nosilcem in okvirjem v kompletu z razvodnico (enojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno, fi 60 mm. Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | kos | 1 |  | 0
9 | Vtičnica 2xRJ45 dvojna cat.6, z adapterjem nosilcem in okvirjem v kompletu z razvodnico (enojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno, fi 60 mm. Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | kos | 2 |  | 0
10 | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
- | 0.5 m | kos | 48 |  | 0
- | 1.0 m | kos | 24 |  | 0
- | 1.0 m Opomba: dodatna oprema k osnovnem načrtu 2. faze | kos | 5 |  | 0
11 | Meritve parametrov kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
12 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## KONTROLA PRISTOPA
VI. | KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zone Wing krmilnik Inteligentna krmilna naprava in komunikacijsko vozlišce. Nizka poraba elektricne energije, polna podpora IP in montaža DIN rail standard. Povezuje se z Zone Door I/O napravo prek CAN omrežja in krmili do 64 posameznih vrat. 2 splošno-namenska USB vrata za povezljivost prek WiFI oz. mobilnega omrežja ter razširitev spomina, ali slična | kos | 1 |  | 0
2 | Zone Door I/O naprava Optimizirana enota pristopne tocke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, citalnikov, kljucavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 citalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode, ali slična | kos | 8 |  | 0
3 | Elektro omarica za sistem KP - medium Dimenzija 50 x 40 x 15. Omogoca priklop do 20 tock kontrole pristopa | kos | 1 |  | 0
4 | Napajalnik TDR60-12VK, ali sličen | kos | 1 |  | 0
5 | Napajalnik TDR30-12VK, ali sličen | kos | 1 |  | 0
6 | Varovalka za Z1D | kos | 8 |  | 0
7 | Brezkontaktni citalnik iCLASS SE R10, ali sličen | kos | 15 |  | 0
8 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v ceveh
- | NYY-J - 3x1,5mm2 | m | 50 |  | 0
- | UTP cat.6 4x2x0,5AWG24 | m | 300 |  | 0
- | signalni kabel 2X0,5+6X0,22mm2 | m | 300 |  | 0
9 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža RBT fi 16mm | m | 650 |  | 0
10 | Namestitev terminalske naprave: Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave (Z1W, Z1D, Z1B TT, DOG, BOX, DOX, kamera) na ustrezno pripravljeno instalacijo. | kos | 9 |  | 0
11 | Delo tehnika - montaža el. omarice | ura | 1 |  | 0
12 | Namestitev zunanjega citalnika: Montaža, priklop in zagon zunanjega citalnika na ustrezno pripravljeno instalacijo. | kos | 15 |  | 0
13 | Nastavitev točke ali alarmov: Nastavitev posamezne tocke ali alarmov (do 5) na ustrezno pripravljeno okolje ter infrastrukturo. | kos | 15 |  | 0
14 | Namestitev elektromeh elementa: Montaža, priklop in zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik, tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el. prijemniki) oz. instalacijo. | kos | 15 |  | 0
15 | Priprava okolja za montažo EK | kos | 15 |  | 0
16 | Vodenje projekta: Sodelovanje na sestankih projektne skupine. Priprava izvedbenega nacrta in terminskega plana. Usklajevanje izvajalcev del in narocnika. Spremljanje poteka implementacije sistema in pravocasno opozarjanje na odstopanja. Skrb za izvedbo projekta v rokih in pod pogoji dolocenimi v pogodbi. (cena za vsak teden trajanja projekta) | kos | 1 |  | 0
17 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## POŽAR
VII. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Opomba:
Požarna centrala, napajalnik, programska oprema in pripadajoči akumulatorji so predvideni v popisu I. faze prenove mansarde FPP! Montaža požarne centrale je predvidena v pritličju objekta v prostoru kabineta hišnika in oddaljena enota na vhodu v objekt!
ROČNI JAVLALNIKI
1 | Ročni javlalnik požara | kos | 2 |  | 0
AVTOMATSKI JAVLALNIKI
2 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), | kos | 26 |  | 0
3 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, PAKIRANO PO 10kos, CENA NA KOS | kos | 26 |  | 0
4 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije | kos | 14 |  | 0
5 | R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek | kos | 6 |  | 0
6 | Elektromagnet 12/24V 280 KG, za blokado evakuacijskih vrat za izbrani tip vrat, vezana na požarni vmesnik in tipko za deblokado vrat | kos | 1 |  | 0
7 | Kotnik s pokrovom | kos | 1 |  | 0
8 | Panik stikalo, zelena 2 kontakta za deblokado el. magneta požarnih vrat | kos | 1 |  | 0
9 | Napajalnik 230V/24V DC/3A z baterijami 2x12Ah | kos | 1 |  | 0
SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
10 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kos | 1 |  | 0
11 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 1 |  | 0
12 | Priključitev zapirala vrat z elektrohidravličnim pridržanjem v odprtem položaju preko vhodno izhodnega vmesnika po zahtevah dobavitelja zapirala | kpl | 2 |  | 0
13 | Požarni kabli
- | H(ST)H E90 1x2x0,8mm² | m | 260 |  | 0
- | NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90 | m | 160 |  | 0
- | NHXH 3x2,5 mm2 FE180/E90 | m | 20 |  | 0
14 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 440 |  | 0
15 | Požarna masa za tesnenje prehodov električnih inštalacij na požarnih prehodih | kpl | 1 |  | 0
16 | Drobni material | % | 5 |  | 0
STORITVE
17 | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 49 |  | 0
18 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 49 |  | 0
19 | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | kos | 1 |  | 0
20 | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 |  | 0
21 | Pregled instalacij s strani pooblaščene inštitucije in izdaja potrdila o pregledu sistema | kos | 1 |  | 0

## ODT
VIII. | ODT, KRMILJENJE OKEN IN SCREEN ROLOJEV |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
OPOMBA: Obvezno je potrebno pred dobavo in montažo sistema ODT, preveriti in uskladiti sistem ODT z dobavljenimi okni (pogoni, napajanje, centrala,…)!!!
1 | KRMILNO NAPAJALNA CENTRALA MBZ 300 N 24
Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 24A.
Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa (opcija): dež, veter, smer vetra, moč vetra, temperatura
Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Tip baterij: 2x 12V 17 Ah
Vse alarmne linije so kontrolirane, za zagotavljanje visokega nivoja zanesljivosti. Prav tako so kontrolirane tudi vse motorne linije.
Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Integriran opozorilni sistem za izvedbo letnega servisa
Konfiguracija: 1x PM - napajalni modul 1x PS – napajalnik 24VDC 24A 1x CM – kontrolni modul 3x DM – motorni modul (max.10A) 2x FT4 – upravljano stikalo z statusi centrale
| Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 480W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 24 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z dvojnim zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 400 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kpl | 1 |  | 0
2 | GEZE Vremenski senzor, dež-veter (GEZE GC401 RS + GC402 WVS)
| Za proženje zapiranja oken preko RWA krmilne centrale v primeru dežja ali premočnega vetra (prag nastavljiv). Možnost priklopa na več RWA krmilnih central. | kos | 1 |  | 0
3 | MODUL ZA POVEZAVO VREMENSKE POSTAJE
| WM modul za povezavo vremenskega senzorja za dež in veter na MBZ 300 centralo. | kos | 1 |  | 0
4 | POŽARNA TIPKA V VSAKEM NADSTROPJU
| Požarna tipka GEZE FT4, rdeča ali siva barve. Za upravljanje in spremljanje statusa (alarm, odprto okno, napaka) krmilne centrale. Dimenzije (širina x višina x globina) : 125 x 125 x 32,5 mm, Vds certifikat | kos | 4 |  | 0
5 | TIPKA ZA DNEVNO PREZRAČEVANJE
| Tipka za prezračevanje GEZE LTA-24. Za proženje RWA krmilne centrale za prezračevanje. Vgradnja standardno elektro dozo Ø 60 mm Funkcije tipk: Odpiranje – Stop – Zapiranje, LED indikatorji. | kos | 1 |  | 0
Krmiljenje screen rolojev
6 | ANIMEO IB+ 4AC MoCo WM | kos | 1 |  | 0
7 | SOMFY CENTRALIS IB - centralno stikalo | kos | 1 |  | 0
8 | UPS MOD-EL130M+H1 MODULYS EM CPSS 3000VA/2100W 1/1 ON-LINE VFI EMERGENCY BATTERY LONG LIFE | kos | 1 |  | 0
9 | Montaža in priklop ODT (okna 8x, screen roloji 3x, centrala,…) po zahtevah dobavitelja opreme | kpl | 1 |  | 0
10 | Priključitev sistema strešne kupole za ODT (kupola, centrala, tipka za odpiranje,…) po zahtevah dobavitelja opreme Opomba: Sistem za ODT (strešna kupola), glej popis opreme! | kpl | 1 |  | 0
11 | Požarni kabli
| NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90 | m | 40 |  | 0
- | NHXH 3x2,5 mm2 FE180/E90 | m | 130 |  | 0
- | H(ST)H E90 2x2x0,8mm2 | m | 30 |  | 0
| H(ST)H E90 4x2x0,8mm2 | m | 60 |  | 0
12 | Kabli
- | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
13 | Drobni material | % | 5 |  | 0
14 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 1 |  | 0
15 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju za NODT | kpl | 1 |  | 0

## AUDIO VIDEO
IX. | AUDIO VIDEO - samo cevni razvodi |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
OPOMBA:
Audio video oprema ni predmet tega načrta! Glej popis opreme!
1 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 23mm | m | 400 |  | 0
- | RBT fi 40mm | m | 150 |  | 0
2 | Sodelovanje pri izvedbi audio video inštalacij za priklope in izvedbo audio video opreme, po zahtevah dobavitelja opreme | ur | 20 |  | 0
3 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## STRELOVOD
X. | STRELOVOD |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Lovilna palica dolžine 3m, komplet z pritrdilnim materialom in podstavkom za montažo na obstoječo streho | kos | 8 |  | 0
2 | Valjanec Fe-Zn 20x3 mm, dobava in montaža | m | 50 |  | 0
3 | Strešni nosilci za valjanec za obstoječo streho | kos | 28 |  | 0
4 | Križne sponke za pocinkani valjanec Fe-Zn 20x3mm | kos | 16 |  | 0
5 | Izdelava ozemljitev pocinkane mreže, kovinske konstrukcije, varovalne ograje in cevi,…, kpl. z drobnim pridrdilnim in povezovalnim materialom | kos | 70 |  | 0
6 | Meritve strelovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
7 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## OSTALE OBVEZNOSTI
XI. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0