## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | SVETILKE | 0
II. | MONTAŽNI MATERIAL | 0
III. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ | 0
IV. | RAZDELILCI | 0
V. | UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE | 0
VI. | POŽARNO JAVLJANJE | 0
VII. | STRELOVOD | 0
VIII. | OSTALE OBVEZNOSTI | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h) | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i) | V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
m) | Cene so projektantske informativne!
n) | Cene ne vključujejo DDV!

## SVETILKE
I. | SVETILKE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | S1 - ESSE-CI OVVIO nadgradna; koda 71DR154154PGC24, T5 2x 54W/830; L=241,5 cm; barva okvirja ALU eloksirana ali slična
- | OVVIO 1x54+1x54W EVG T5 IP20 ALU eloksirana | kos | 10 |  | 0
- | OVVIO ZAKLJUCNI POKROV ALU eloksiran | kos | 20 |  | 0
- | T5 54W 3000K G5 | kos | 20 |  | 0
2 | S2 - ESSE-CI OVVIO display frameless nadgradna; koda 71DR128128PGC24, T5 2x 28W/830; ; L=241,5 cm; barva okvirja ALU eloksirana ali slična
- | OVVIO DIREKT 1+1x28W EVG T5 IP40 ALU eloksirana | kos | 2 |  | 0
- | OVVIO ZAKLJUCNI POKROV ALU eloksirana | kos | 4 |  | 0
- | T5 28W 3000K G | kos | 4 |  | 0
3 | S3 - ESSE-CI, tip LITE PG; nadgradna; 47PG11L3B, 11W, 975lm, 350mA; dim. 332x332mm ali slična
- | LITE PG 11W LED 350mA 3000K IP40 975lm | kos | 1 |  | 0
- | KIT ZA MONTAŽO NA STROP LITE 296 x 296 mm | kos | 1 |  | 0
4 | S4 - LED profilna svetilka v profilu FM 359-175-013 z opalnim difuzorjem in LED trakom 3000K, 120 LED/m, 14.4 W/m, 24V DC, 1200 lm/m, - nadgradna, montaža spodaj na visečo omarico; L= 100cm ali slična
- | ELOKSIRAN ALU PROFIL 17,5mm x 7mm | m | 10 |  | 0
- | PVC POKROV OPALNI PMMA | m | 10 |  | 0
- | KONCNA KAPA IZ ABS | kos | 20 |  | 0
- | LED TRAK, TOPLA BELA, 120 LED/m, 14.4 W/m, | m | 10 |  | 0
- | LED POWER SUPPLY 18W 24V IP67 | kos | 10 |  | 0
5 | S5 aku - Stropna vgradna svetilka varnostne razsvetljave + aku modul VIALED SYMMETRICAL BELA 1H AVTONOMIJA tip: VL03N10EBR/S ali slična TIP: VIALED koda VL03N10EBR/S PROIZVAJALEC: LINERGY | kos | 1 |  | 0
6 | S6 aku - Stropna vgradna svetilka varnostne razsvetljave + aku modul Cooper Safety Ledus8 1H avtonomija, ali ekvivalentna Opomba: glej popis 2. faze! | kos | 2 |  | 0
7 | Montaža svetil | ur | 40 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih svetil | ur | 6 |  | 0
9 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
10 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## MONTAZNI MATERIAL
II. | MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v ceveh
- | NYM-J 3-5x1,5 mm2 | m | 720 |  | 0
- | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 850 |  | 0
- | NYM-J 5x6 mm2 | m | 45 |  | 0
2 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
- | H07V-K (rum-zel) 1X16mm2 | m | 60 |  | 0
- | H07V-K (rum-zel) 1X6mm2 | m | 260 |  | 0
- | Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (parapetni kanal, pulti, okvirji kovinskih vrat, kabelske police...) | kos | 35 |  | 0
3 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 250 |  | 0
- | RBT fi 23mm | m | 180 |  | 0
4 | Nadometni inštalacijski kanal NIK 11 PVC, beli
- | NIK 11 (10X10) | m | 10 |  | 0
- | NIK 02 (30X17) | m | 10 |  | 0
- | NIK 106 (100X60) | m | 25 |  | 0
5 | Kabelske police z pokrovi, kpl. z stenskimi ali stropnimi konzolami ter ostalim drobnim pritrdilnim in montažnim materialom:
- | PK 200 | m | 40 |  | 0
6 | Stikalo instalacijsko - navadno, proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično. V kompletu s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. | kos | 21 |  | 0
7 | Reverzibilno stikalo proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično za pogon screen rolojev (gor-dol). V kompletu s pritrdilnim materialom, za vgradnjo v parapetni kanal. | kos | 14 |  | 0
8 | Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16 A, v kompletu z p/o razvodnico za betonski ali opečni zid. | kos | 22 |  | 0
9 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično v kompletu z razvodnico (enojno, dvojno ali trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno, fi 60 mm. | kos | 20 |  | 0
10 | Šuko vtičnica 230 V, 16 A, IP44, proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično v kompletu z razvodnico (enojno, dvojno ali trojno) za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno, fi 60 mm. | kos | 1 |  | 0
11 | Aluminijasti parapetni kanal AT 123/72mm, eloksirani aluminij, kpl. s pregradami, pokrovi, zaključnimi elementi, pritrdilnim materialom,… | m | 36 |  | 0
12 | Dvojna vtičnica 2x230V, za vgradnjo v parapetni kanal, z adapterjem nosilcem in okvirjem. | kos | 11 |  | 0
13 | Dvojna vtičnica 2x230V UPS-zelena, za vgradnjo v parapetni kanal, z adapterjem nosilcem in okvirjem. | kos | 10 |  | 0
14 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 3 |  | 0
15 | Omarica G. I. P. (doza za glavno izenačitev potencialov) PS 49 za vgradnjo v opečno ali litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 1 |  | 0
16 | IR senzor (stropni, stenski) za vklop luči | kos | 2 |  | 0
17 | UPS naprava za brezprekinitveno napajanje ON LINE, Socomec MASTERYS BC 15000VA/13500W, 400/400V, avtonomije 10min ali sličen | kos | 1 |  | 0
18 | Priključitev screen rolojev po zahteva dobavitelja opreme | kos | 14 |  | 0
19 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
20 | Nepredvideni stroški | % | 3 |  | 0
21 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## OŽIČENJE STROJNE
III. | OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Kabel NYY-J 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 25 |  | 0
3 | Kabel NYY-J 3x4mm2 | m | 65 |  | 0
4 | IPC cev fi 16 | m | 130 |  | 0
5 | Gewiss cevi ali slične fi 11-29mm | m | 45 |  | 0
6 | H07V-K (rum-zel) 1X6mm2 | m | 80 |  | 0
7 | Priklop bojlerja po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 1 |  | 0
7 | Priklop split sistema po zahtevah strojnih inštalacij | kos | 2 |  | 0
8 | Priklop pisoarja po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 1 |  | 0
9 | Priklop senzorske pipe, po zahtevah dobavitelja opreme | kos | 2 |  | 0
10 | Sodelovanje pri izvedbi strojnih instalacij za priklope in izvedbo elektroinstalacij za strojne instalacije | ur | 10 |  | 0
11 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## RAZDELILCI
IV. | RAZDELILCI |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dodatna oprema v obstoječem glavnem razdelilcu za priključitev požarne centrale
- | instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 2 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 1 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
2 | Razdelilec R-M
Opomba: Nova elektro oprema razdelilca R-M se vgradi v obstoječi razdelilec! Na novo opremo razdelilca je potrebno priključiti tudi vse obstoječe porabnike v prostorih, kateri se v I. fazi ne spreminjajo, za katere so predvidene rezervne varovalke! Oprema za vgradnjo v novi rezdelilec R-M (glej popis 2. faze!)
- | glavno stikalo 3p, 63 A Opomba: glej popis 2. faze! | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita DG M TNS 275 DEHN Opomba: glej popis 2. faze! | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6A, B, 1p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10A, C, 1p | kos | 32 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 16A, C, 1p | kos | 40 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 1p, z v vložki 25 A | kos | 2 |  | 0
- | varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, z v vložki 20 A | kos | 1 |  | 0
- | KZS 16 0,03A, 1p+N | kos | 1 |  | 0
- | kontaktor RD 20-10/230 | kos | 1 |  | 0
- | izbirno stikalo 1P, R-0-A, 10A,230V | kos | 1 |  | 0
- | digitalna programska stikalna ura 0-24 ur | kos | 1 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 15 |  | 0
- | priklop kablov v razdelilnik | ur | 12 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0
3 | Razdelilec R-UPS
- | Nadometni tipski razdelilnik R-UPS za jaki tok, tri redni (3x18) z vrati, ključavnico in opremljen z: | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 4p, 40 A | kos | 2 |  | 0
- | glavno stikalo 4p, 40 A s ključem | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita DG M TNS 275 DEHN | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 10A, C, 1p | kos | 20 |  | 0
- | drobni vezni, montažni in označevalni material | kpl | 1 |  | 0
- | označitev tokokrogov z nazivi porabnikov, ki jih napajajo | kpl | 1 |  | 0
- | vezava razdelilnika | ur | 10 |  | 0
- | priklop razdelilnika | ur | 8 |  | 0
- | meritve razdelilnika | kos | 1 |  | 0

## STRUKTURIRANO OŽIČENJE
V. | UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
OPOMBA: Nove komunikacijske vtičnice se priključijo na obstoječo komunikacijsko omaro v mrežno vozlišče FPP. V obstoječo komunikacijsko omaro se dogradi dodatne tri 24 portne patch panele s pripadajočim inštalacijskim materialom.
1 | 24 portni patch panel 19", za priključitev UTP kablov cat.6 24x RJ45, katere se vgradi v obstoječe komunikacijsko vozlišče FPP | kos | 3 |  | 0
2 | Kabel UTP cat.6 4x2x0,5AWG24 | m | 2100 |  | 0
3 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 23mm | m | 110 |  | 0
4 | Kabelske police z pokrovi, kpl. z stenskimi ali stropnimi konzolami ter ostalim drobnim pritrdilnim in montažnim materialom:
- | PK 100 | m | 35 |  | 0
5 | Dvojna komunikacijska vtičnica 2xRJ45 v kompletu z montažnim in pritrdilnim materialom za montažo v parapetni kanal | kos | 21 |  | 0
6 | Enojna komuniakcijska vtičnica 1xRJ45 proizvajalca Bticino, program LIVING, barva temni nikelj ali slično, p/o v kompletu z razvodnico fi 60 mm za montažo v opečno, knauf ali litobetonsko steno.. | kos | 10 |  | 0
7 | Povezovalni kabli UTP, RJ45 - RJ45, cat 6
- | 2.5 m | kos | 52 |  | 0
8 | Meritve parametrov kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
9 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## POŽAR
VI. | POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
CENTRALA
1 | FAP 544 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 2 loop linijami,razširljiva na 4 loop linij, 512 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, 128 naslovov na linijo, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 480 programirljivih con, 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, prostor za bateriji, izhod 2A, L490xH350xG145 | kos | 1 |  | 0
NAPAJNJE CENTRALE, DODATNO NAPAJNJE
2 | Napajalnik 24Vdc/5A, v ohišju, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, dimenzije: V 450 x Š 260 x G 205mm | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator 12V/15Ah | kos | 4 |  | 0
OPREMA
4 | SOFT/FAP500 programska oprema za konfiguracijo in nastavitev parametrov | kos | 1 |  | 0
5 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center | kos | 1 |  | 0
ROČNI JAVLALNIKI
6 | Ročni javlalnik požara | kos | 2 |  | 0
AVTOMATSKI JAVLALNIKI
7 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto -optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), | kos | 24 |  | 0
8 | FDT500 termični javljalnik, alarm pri 58°C, nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 40mm (h) | kos | 1 |  | 0
9 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, PAKIRANO PO 10kos, CENA NA KOS | kos | 25 |  | 0
10 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije | kos | 3 |  | 0
SIRENE, PRIKAZOVALNIKI
11 | Oddaljena kontrola (dodatni prikazovalnik) | kos | 1 |  | 0
12 | Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),102dB - cooper, IP54 nizka 63mm | kos | 2 |  | 0
13 | Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena | kos | 2 |  | 0
13 | Priključitev zapirala vrat z elektrohidravličnim pridržanjem v odprtem položaju preko vhodno izhodnega vmesnika po zahtevah dobavitelja zapirala | kpl | 1 |  | 0
14 | Požarni kabli
- | H(ST)H E90 1x2x0,8mm² | m | 240 |  | 0
- | NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90 | m | 110 |  | 0
- | NHXH 3x2,5 mm2 FE180/E90 | m | 20 |  | 0
15 | Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
- | RBT fi 16mm | m | 370 |  | 0
16 | Drobni material | % | 5 |  | 0
STORITVE
17 | Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 32 |  | 0
18 | Označevanje in programiranje elementov | kos | 32 |  | 0
19 | Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | kos | 1 |  | 0
20 | Sodelovanje pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 |  | 0
21 | Pregled instalacij s strani pooblaščene inštitucije in izdaja potrdila o pregledu sistema | kos | 1 |  | 0

## STRELOVOD
VII. | STRELOVOD |  |  |  | 0
(dobava, montaža in priklop)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Lovilna palica dolžine 3m, komplet z pritrdilnim materialom in podstavkom za montažo na obstoječo streho | kos | 1 |  | 0
2 | Valjanec Fe-Zn 20x3 mm, dobava in montaža | m | 10 |  | 0
3 | Križne sponke za pocinkani valjanec Fe-Zn 20x3mm | kos | 10 |  | 0
4 | Izdelava ozemljitev pocinkane mreže, kovinske konstrukcije, varovalne ograje in cevi,… | kos | 45 |  | 0
5 | Meritve strelovodne instalacije | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## OSTALE OBVEZNOSTI
VIII. | OSTALE OBVEZNOSTI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0