## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | OGREVANJE | 0
II. | HLAJENJE | 0
lll. | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA | 0
IV. | PREZRAČEVANJE | 0
V. | PROJEKT IZVEDENIH DEL, STROKOVNI NADZOR, PROJEKTANTSKI NADZOR | 0
| SKUPAJ: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.
Krmilni modul za potrebe CO2 senzorjev po učulnicah in krmiljenje elekronskih regulatorjev pretoka. Krmilni modul za sprejemanje in primerjanje do 6 analognih (0-10V) signalov. Najvišja prejeta vrednost je iz krmilnika vodena kot izhodni signal (0-10V).
SYSTEMAIR tip REGIN MM6-24/D | 3

## OGREVANJE
I. | OGREVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječih radiatorjev na JV fasadi 2.nadsatropja objekta, skupaj ventili in termostatskimi glavami, skupaj z odvozom na podjetje za predelavo surovin (deponijo) do 25 km, s pridobitvijo ustreznih listin ter potrdil | kos | 14 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih cevnih razvodov radiatorskega ogrevanja, iz črnih cevi, fitingov pritrdilnim in obešalnim materialom, skupaj z odvozom na podjetje za predelavo surovin (deponijo) do 25 km, s pridobitvijo ustreznih listin ter potrdil in z uporabo ostalih pripomočkov za varno odstranitev
| (ocena) | kg | 250 |  | 0
3 | Jekleni ploščati radiatorji s stranskimi priključki, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za montažo na tla (prostostoječe konzole), tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Radiatorji so predvideni v stenski oblogi in jih je potrebno dobaviti s talnimi konzolami in barvati v barvi RAL 7021
| 22/500-800 | kos | 5 |  | 0
| 22/500-1000 | kos | 3 |  | 0
| 22/500-1200 | kos | 3 |  | 0
| 22/500-1800 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
VOGEL&NOOT tip KOMPAKT
ali enakovredni
4 | Radiatorski termostatski ventil z prednastavitvijo, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj s montažnim in tesnilnim materialom
| DN 10 | kos | 11 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Danfoss tip RA-N kotni
ali enakovredni
5 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec), za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 10 | kos | 11 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
Projektirana rešitev:
Danfoss tip RLV-S kotni
ali enakovredni
6 | Daljinski nastavljalnik s priključkom za montažo na termostatski ventil, z termostatsko glavo za vgradnjo v parapetni kanal in dozami, s protizmrzovalno zaščito, kapilarno povezavo 2m, skupaj z montžnim in pritrdilnim materialom. Območje delovanja od 8 do 28°C. | kos | 12 |  | 0
Projektirana rešitev:
Danfoss tip RA 5062
ali enakovredni
7 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
Posebno pozornost je potrebno posvetiti nosilcem za pritrjevanje razvodov vodemnih pod konvektorjem (pred fasadno oblogo
| ø15×1,2mm | m | 26 |  | 0
| ø18×1,2mm | m | 21 |  | 0
| ø22 x 1,5mm | m | 32 |  | 0
| ø28 x 1,5mm | m | 3 |  | 0
Projektirana rešitev:
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
| cevi in ostalih kovinskih delov instalacije. | m2 | 2 |  | 0
8 | Črna jeklena cev po SIST EN10255 iz materiala po SIST EN10216-, skupaj z loki tesnilnim, varilnim in obešalnim materialom
( + 5 % za razrez)
| f 26,9 x 2,65 mm (DN20) | m | 1 |  | 0
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 2 |  | 0
9 | Čiščenje in priprava cevi in temeljna antikorozijska zaščita | m2 | 2 |  | 0
10 | Dvakratno pleskanje neizoliranih cevi (z vročini odpornim lakom) radiatorskih konzol z zaščitno barvo RAL 7021 (cevni razvodi v parapetni oblogi) | m2 | 2 |  | 0
11 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode vodene znotraj ovoja stavbe v instalacijskih jaških, nadometno in v kotlovnici s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 6 mm
| ø15×1,2mm | m | 12 |  | 0
debeline 13 mm
| ø18×1,2mm | m | 21 |  | 0
| ø22 x 1,5mm | m | 32 |  | 0
| f 26,9 x 2,65 mm (DN20) | m | 1 |  | 0
debeline 19 mm
| ø28 x 1,5mm | m | 3 |  | 0
| f 33,7 x 3,25 mm (DN25) | m | 2 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
12 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, …) na obstoječo instalacijo ogrevanja iz črnih cevi in fitingov zaradi vezave novega razvoda na obstoječo instalacijo od DN15 do DN25 | ur | 4 |  | 0
13 | Praznjenje sistema ogrevne vode ter ponovno polnjenje sistema z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema ter regulacija naprav | kpl | 1 |  | 0
14 | Demontaža in ponovna montaža grelnih teles | kos | 12 |  | 0
15 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 5% |  | 0
Opomba: Rešetke na parapetnih oblogah za radiatorje v oblogi so zajete v popisu gradbeno obrtniških del
Krmilni modul za potrebe CO2 senzorjev po učulnicah in krmiljenje elekronskih regulatorjev pretoka. Krmilni modul za sprejemanje in primerjanje do 6 analognih (0-10V) signalov. Najvišja prejeta vrednost je iz krmilnika vodena kot izhodni signal (0-10V).
| SYSTEMAIR tip REGIN MM6-24/D |  | 3

## HLAJENJE
II. | HLAJENJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Demontaža obstoječih cevnih razvodov odtoka kondenza, skupaj z vsem pritrdilnim materialom, izolacijo, skupaj z odvozom na podjetje za predelavo surovin (deponijo) do 25 km, s pridobitvijo ustreznih listin ter potrdil in z uporabo ostalih pripomočkov za varno odstranitev
| (ocena) | kg | 30 |  | 0
2 | Pazljiva demontaža obstoječih stenskih notranjih enot split sistema, z ustreznim izpustom plina s strani pooblaščenega serviserja iz obstoječega sistema, s cevnimi razvodi do zunanjih enot, z vsem pritrdilnim materialom, izolacijo, skupaj z odvozom v skladišče investitorja oziroma na podjetje za predelavo surovin (deponijo) do 15 km, s pridobitvijo ustreznih listin ter potrdil in z uporabo ostalih pripomočkov za varno odstranitev | kpl | 10 |  | 0
3 | Pazljiva demontaža obstoječih zunanjih enot od stenskih split sistemov, z vsem pritrdilnim materialom, podkonstrukcijo, skupaj z odvozom v skladišče invetitorja oziroma na podjetje za predelavo surovin (deponijo) do 25 km, s pridobitvijo ustreznih listin ter potrdil in z uporabo ostalih pripomočkov za varno odstranitev | kpl | 10 |  | 0
Opomba: Posebno pozornost je potrebno posvetiti izpustu plina R22, ki je v nekaterih obstoječih split sistemih, skupaj z varnim zajemom in odvozom na uničenje in pridobitvijo ustreznih potrdil
4 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota zrak/zrak namenjena za ogrevanje in hlajenje zraka v klimatu, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem brez stopenjskim delovanjem (inverter).
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 48 m
Opomba: Naprave so ograjene z zaščitno mrežo, ki je zajeta v popisu gradbeno obrtniških del.
Qg=27,0 kW
Qh=22,0 kW
P=8,94 kW
U= 400 V / 3ph / 50 Hz
m = 135 kg
dim: 1338x1050x330mm
Ogrevanje do zunanje temperature -13°C.
MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER
| tip PUHZ-ZRP250YKA | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
5 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota zrak/zrak namenjena za ogrevanje in hlajenje zraka v klimatu, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem brez stopenjskim delovanjem (inverter).
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 20 m
Opomba: Naprave so ograjene z zaščitno mrežo, ki je zajeta v popisu gradbeno obrtniških del.
Qg=14,0 kW
Qh=12,5 kW
P=3,86 kW
U= 400 V / 3ph / 50 Hz
m = 125 kg
dim: 1338x1050x330mm
Ogrevanje do zunanje temperature -13°C.
MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER
| tip PUHZ-ZRP125YKA | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
6 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota zrak/zrak namenjena za ogrevanje in hlajenje zraka v klimatu, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem brez stopenjskim delovanjem (inverter).
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 12 m
Opomba: Naprave so ograjene z zaščitno mrežo, ki je zajeta v popisu gradbeno obrtniških del.
Qg=8,0 kW
Qh=7,1 kW
P=2,03 kW
U= 230 V / 1ph / 50 Hz
m = 67 kg
dim: 943x950x330mm
Ogrevanje do zunanje temperature -13°C.
MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER
| tip PUHZ-ZRP71VHA | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
7 | Komunikacijski vmesnik - Kit za priključitev na DX toplotni izmenjevalec klimata.
Vsebuje priključni komplet za priključitev eksternega izmenjevalca toplote za hladilno sredstvo R410A za hlajenje(preko izparevanja) ali gretje(preko utekočinjanja) s pomočjo hladilnega sredstva, komplet je sestavljen iz elektronskega regulatorja, iz enote za diagnosticiranje motnje in vseh za delovanje potrebnih senzorjev in akterjev (elektronski ekspanzijski ventil) za enakomerno reguliranje v krogotoku hladilnega sredstva.
| MITSUBISHI ELECTRIC tip PAC-IF 011B-E | kpl | 3 |  | 0
ali enakovredni
8 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota toplotne črpalke (za horizontalno notranjo enoto) zrak/zrak, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem kondenzatorjem s stopenjskim delovanjem (inverter).
Napravo dobaviti skupaj z konzolami za montažo na zračnik na strehi, antivibracijskimi podstavki, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 18 m
Opomba: Jeklena podkonstrukcija za postavitev naprave na streho objekta je zajeta v popisu gradbeno obrtniških delih.
Qg=8,0 kW
Qh=7,1 kW
P= 2,2 kW
dim=943x950x330mm
U= 230 V / 1ph / 50 Hz
m = 67 kg
MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER
| tip PUHZ-ZRP71VHA | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
9 | Notranja enota split sistema horizontalne kanalske izvedbe.
Naprava naj se dobavi skupaj s:
- cevnimi in električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto,
- vakuumiranjem, polnjenjem s freonom,
- z žičnim stenskim upravljalnikom,
Upravljalnik ima osvetljen LCD displej, omogoča nastavitev prostorske temperature do 0,5°C natančno, tedenjsko programsko uro, izbiro hitrosti ventilatorja
Napravo dobaviti skupaj navodili za uporabo, z montažim in pritrdilnim materialom.
Cevni razvodi izolirani s toplotno izolacijo in električne povezave med notranjo in zunajo enoto, zagonom, vakuumiranjem in polnjenjem s freonom je zajeto ločeno v popisu.
- dimenzije 258x840x840 mm
- brez maske
Qg=8,0 kW
| Qh=7,1 kW | kpl | 1 |  | 0
MITSUBISHI ELECTRIC tip PEAD-RP71JA
- Naprava tip PLA-ZRP35BA
- Žični stenski upravljalniko PAR 31MAA,
ali enakovredni
10 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota toplotne črpalke (za stenske notranje enote) zrak/zrak za vezavo dveh notranjih enot na eno zunanjo, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem kondenzatorjem s stopenjskim delovanjem (inverter).
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Hladivo R 410A.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 8 m
Opomba: Jeklena podkonstrukcija za postavitev naprave na streho objekta je zajeta v popisu gradbeno obrtniških delih.
Qg=5,8 kW
Qh=5,0 kW
P= 1,7 kW
dim=880x840x330mm
U= 230 V / 1ph / 50 Hz
m = 55 kg
MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER
| tip MUHZ-SF50VE | kpl | 4 |  | 0
ali enakovredni
11 | Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, z daljinskim upravljalnikom z baterijami za nemoteno delovanje.
Napravo dobaviti skupaj navodili za uporabo, z montažim in pritrdilnim materialom.
Cevni razvodi izolirani s toplotno izolacijo in električne povezave med notranjo in zunajo enoto, zagonom, vakuumiranjem in polnjenjem s freonom je zajeto ločeno v popisu.
Napravo dobaviti skupaj navodili za uporabo, z montažim in pritrdilnim materialom.
Qg=5,8 kW
Qh=5,0 kW
P= 35 W
dim=299x798x195mm
U= 230 V / 1ph / 50 Hz
| m = 10 kg | kpl | 4 |  | 0
MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-SF50VE
ali enakovredni
12 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota multi split sistema (dvojček), kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem s stopenjskim delovanjem (inverter). Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napajanje zunanjih enot je zajeto v načrtu električnih instalacij.
Napravo dobaviti skupaj z navodili za uporabo konzolami za montažo na zračnik na strehi, antivibracijskimi podstavki, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Hladivo R 410A.
Zunanja naprava je predvidena za vodenje do 2 notranjih enot.
Povezava med zunanjo in notranjo enoto je povprečne dolžine 15 m
Hladivo R 410A.
Qg=4,5 kW
Qh=4,2 kW
P= 1,0 kW
dim 550x800x285mm
U= 230 V/ 50 Hz
MITSUBISHI ELECTRIC
tip MXZ-2D422VA
ali enakovredni
13 | Postavitev zunanje enote toplotne črpalke z avtodvigalom na mesto postavitve na višini cca 12m in 11m od roba objekta
| m = do 125 kg | kpl | 9 |  | 0
14 | Notranja enota split sistema stenske izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, zračnim filtrom, z daljinskim upravljalnikom z baterijami za nemoteno delovanje.
Napravo dobaviti skupaj navodili za uporabo, z montažim in pritrdilnim materialom.
Cevni razvodi izolirani s toplotno izolacijo in električne povezave med notranjo in zunajo enoto, zagonom, vakuumiranjem in polnjenjem s freonom je zajeto ločeno v popisu.
Qh=2,5kW
Qg=3,2 kW
P=24 W
| MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-SF25VE | kpl. | 2 |  | 0
ali enakovredni
15 | Montaža notranjih enot
- dobava in montaža navojnih palic oz. instalacijske plošče
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice oz. instalacijsko ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 7 |  | 0
16 | Podometna doza (pred instalacijska doza) za puščene priključke 6,35/9,52 za montažo notranje enote split sistema skupaj s vgradnim materialom
| dim.:430x130x65 | kos | 6
NICCONS tip CLIMABOX
ali enakovredni
17 | Predizolirana, testirana, brezšivna bakrena cev (v kolutu), za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000. Izolacija je bele barve, UV odporna in nudi mehansko zaščito. Dobaviti skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom ter dodatkom na odrez.
| Cu 6,35 | m | 68 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 78 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 88 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 50 |  | 0
Armacell tip Turbolit split
18 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih proti mehanskim poškodbam in vremenskimi vplivi z Al pločevino in spet s kniping vijaki (razvodi vodeni na strehi objekta). | m2 | 4 |  | 0
19 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 10 |  | 0
20 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 9 |  | 0
21 | Kabelske police (neperforirane) za vodenje razvodov split sistema na strehi objekta, skupaj s pokrovom, iz pocinkane pločevine, skupaj z podporami iz pocinkane pločevine za montažo polic 30cm od tal, obešalnim in pritrdilnim materialom
| širine 10cm | m | 30 |  | 0
| širine 20cm | m | 27 |  | 0
22 | Tlačna PVC cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PVC d32 | m | 60 |  | 0
23 | Predelava in vezava razvoda odvoda kondenza na instalacijo kanalizacije | ur | 8 |  | 0
24 | Vgradni protismradni sifon, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
- dimenzija: 100×100mm
| HL tip 138 | kpl | 5 |  | 0
ali enakovredni
25 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za posamezen mono ali multi split sistem | kpl | 10 |  | 0
26 | Izdelava različnih odprtin, prebojev, poglobitev in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo hlajenja in odvoda kondenzata | ur | 16 |  | 0
27 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 5% |  | 0
Krmilni modul za potrebe CO2 senzorjev po učulnicah in krmiljenje elekronskih regulatorjev pretoka. Krmilni modul za sprejemanje in primerjanje do 6 analognih (0-10V) signalov. Najvišja prejeta vrednost je iz krmilnika vodena kot izhodni signal (0-10V).
| SYSTEMAIR tip REGIN MM6-24/D |  | 3

## VODOVOD
III. | VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
1 | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje, blindiranje, urezovanje navojev…) obstoječega priključka na obstoječem hidrantu, za vezavo novega razvoda do novega hidranta, skupaj s tesnilnim materialom | ur | 24 |  | 0
Opomba: Demontaža obstoječe instalacije in obstoječih sanitarnih elementov je zajeto v gradbeno obrtniških delih.
2 | Hidrantna omarica – kombinirana za EURO hidrant z vratci po EN 671-1 in DIN 14461-1, bele barve (RAL 9010) z vidno oznako “H”, skupaj s 30 m cevi na kolutu, hidrantnim ventilom DN 50, ročnikom DN25, vidno oznako H, vključno ves pritrdilni in montažni material
dimenzije 740 x 840 x 250 mm
| GALLUS tip 1-C/30 | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - na prah ABC 6 kg | kos | 3 |  | 0
4 | Pocinkana navojna cev po SIST EN 10220 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| Ø 50 | m | 26 |  | 0
5 | Difuzijsko tesna večplastna cev (PEX/AL/PEX) za pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
Obstojnost na temperaturo:
Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo do poškodb je 95°C
| 20 x 2,25 | m | 278 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 24 |  | 0
6 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 20 (Ø 22 x 1,2) | m | 18 |  | 0
| DN 25 (Ø 28 x 1,2) | m | 1 |  | 0
7 | Izolacija tople vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C.
- koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497)
- koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm
debelina 13 mm (razvod HV in TV v tlaku)
| DN 15 (20 x 2,25) | m | 4 |  | 0
debelina 13 mm (razvod HV pod stropom)
| DN 20 (Ø 22 x 1,2) | m | 14 |  | 0
| DN 25 (Ø 28 x 1,2) | m | 1 |  | 0
| DN 50 | m | 26 |  | 0
Armacell tip Armaflex XG
ali enakovredni
8 | Vzidna omarica iz RF pločevine skupaj s tacami za vzidavo, vratci s ključavnico
| 300 x 300 x 150 mm | kos | 1 |  | 0
9 | MS navojna krogelna pipa PN 10, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 20 z izpustom | kos | 2 |  | 0
10 | Pazljiva demontaža obstoječih sanitarnih elementov - umivalnikov (4x), demontaža obstoječih cevnih razvodov vodovoda in obstoječih elementov na razvodih cca 80kg, demontaža obstoječih razvodov fekalne kanalizacije cca 250kg, ter odvoz v skladišče investitorja oziroma na deponijo ali v podjetje za predelavo surovin skupaj s pridobitvijo potrdila (25km) | kpl | 1 |  | 0
11 | Predelava obstoječih razvodov vodovoda pri obstoječih umivalnikih po predavalnicah (samo hladna voda), skupaj z prevezavo in predelavo razvodov za preprečevanje slepih vodov. Vsi razvodi se zaključijo oziroma vodijo v tlaku mansarde. | ur | 15 |  | 0
12 | Predelava obstoječih razvodov fekalne kanalizacije (horizontalna, vertikalna in oddučna cev), skupaj s predelavo obstoječe vertilale in prevezavo na skupni odduh v nivoju tlaka mansarde. | ur | 18 |  | 0
13 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø 75 | m | 20 |  | 0
| Ø 110 | m | 20 |  | 0
14 | Predelava razvodov hladne vode v tlaku in steni in vezava na obstoječ razvod zajet v I. fazi. | ur | 3 |  | 0
15 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij vodovoda, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 2 |  | 0
16 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 5% |  | 0
Opomba: Posebno pozornost je potrebno posvetiti obstoječim instalacijam vodovoda in odduhov od obstoječe fekalne kanalizacije po posameznih predavalnicah.
Krmilni modul za potrebe CO2 senzorjev po učulnicah in krmiljenje elekronskih regulatorjev pretoka. Krmilni modul za sprejemanje in primerjanje do 6 analognih (0-10V) signalov. Najvišja prejeta vrednost je iz krmilnika vodena kot izhodni signal (0-10V).
| SYSTEMAIR tip REGIN MM6-24/D |  | 3

## PREZRAČEVANJE
IV. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dovodno odvodna klimatska naprava N1 - predavalnica 205 in 206 (desna izvedba)
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7.
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5 ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Krmilni sistem omogoča tudi krmiljenje spremenljivega pretoka (VAV).
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa.
Vključno s krmilno povezavo med kanalskim DX hladilnikom in klimatom.
Vključno s krmilno povezavo med klimatom in krmilnim modulom za vodenje CO2 senzorjev.
Vključno s programiranjem internega krmilnika klimata po shemi avtomatike (zajeto v načrtu strojnih inštalacij).
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 4250 m3/h
VZAZ= 4250 m3/h
m= 368 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 400 Pa
Pdo= 2110 W
Ventilator na odvodu:
Hex od= 350 Pa
Pod= 1920 W
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 82 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 67 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 59 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja zraka na min. temperaturo vpiha 18°C,
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
| SYSTEMAIR tip SR09 R VAV | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
2 | Dovodna klimatska naprava N2 - predavalnica 203 in 204 (leva izvedba)
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak z zgornje strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7.
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5 ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Krmilni sistem omogoča tudi krmiljenje spremenljivega pretoka (VAV).
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa.
Vključno s krmilno povezavo med kanalskim DX hladilnikom in klimatom.
Vključno s krmilno povezavo med klimatom in krmilnim modulom za vodenje CO2 senzorjev.
Vključno s programiranjem internega krmilnika klimata po shemi avtomatike (zajeto v načrtu strojnih inštalacij).
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 2400 m3/h
VZAZ= 2400 m3/h
m= 337 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 890 W
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 79 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 64 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 56 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja zraka na min. temperaturo vpiha 18°C,
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
| SYSTEMAIR tip TR06 L VAV | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
3 | Dovodna klimatska naprava N3 - predavalnica 202 in hodnik pred predavalnicami (leva izvedba)
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak z zgornje strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine zaščitene z alu-cinkom kvalitete AZ185, z razredom korozijske zaščite C4 po EN ISO 12944-2 1998.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7.
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija.
Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, rotacijski regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5 ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m.
Krmilni sistem omogoča tudi krmiljenje spremenljivega pretoka (VAV).
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa.
Vključno s krmilno povezavo med kanalskim DX hladilnikom in klimatom.
Vključno s krmilno povezavo med klimatom in krmilnim modulom za vodenje CO2 senzorjev.
Vključno s programiranjem internega krmilnika klimata po shemi avtomatike (zajeto v načrtu strojnih inštalacij).
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 1650 m3/h
VZAZ= 1650 m3/h
m= 272 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 490 W
Ventilator na odvodu:
Hex od= 250 Pa
Pod= 440 W
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 72 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 58 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 52 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja zraka na min. temperaturo vpiha 18°C,
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
| SYSTEMAIR tip TR04 L VAV | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
4 | Kanalska grelno hladilna enota za prezračevalno napravo N1, delovanje po principu direktnega uparjanja freona
- obdobje hlajenja:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +27 °C, j = 60%
Hlajenje zraka na +18 °C, j = 80%
Predvidena toplotna moč hladilne enote: 19,92 kW
- obdobje ogrevanja:
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: +14 °C, j = 24 %
Segrevanje na +26,4 °C, j = 11%
Predvidena toplotna moč ogrevanja: 11,45 kW
| SYSTEMAIR tip PGDX 800 × 500-3-2,5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
5 | Kanalska grelno hladilna enota za prezračevalno napravo N2, delovanje po principu direktnega uparjanja freona
- obdobje hlajenja:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +27 °C, j = 60%
Hlajenje zraka na +18 °C, j = 80%
Predvidena toplotna moč hladilne enote: 11,7 kW
- obdobje ogrevanja:
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: +15 °C, j = 23 %
Segrevanje na +26,5 °C, j = 11%
Predvidena toplotna moč ogrevanja: 5,65 kW
| SYSTEMAIR tip PGDX 600 × 350-3-2,5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
6 | Kanalska grelno hladilna enota za prezračevalno napravo N3, delovanje po principu direktnega uparjanja freona
- obdobje hlajenja:
Stanje zunanjega zraka: +33 °C, j = 40%
Stanje zraka pred hladilnikom: +27 °C, j = 60%
Hlajenje zraka na +18,4 °C, j = 79%
Predvidena toplotna moč hladilne enote: 6,62 kW
- obdobje ogrevanja:
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Stanje zraka pred grelnikom: +16 °C, j = 22 %
Segrevanje na +26,6 °C, j = 11%
Predvidena toplotna moč ogrevanja: 2,73 kW
| SYSTEMAIR tip PGDX 500 × 250-3-2,5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredno.
7 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 650 mm
- višina dušilnika: H = 350 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 16 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
8 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 780 mm
- višina dušilnika: H = 1000 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 38 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
9 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 1400 mm
- višina dušilnika: H = 300 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 14 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
10 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 1200 mm
- višina dušilnika: H = 500 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 21 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
11 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 1200 mm
- višina dušilnika: H = 450 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 21 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
12 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 900 mm
- višina dušilnika: H = 350 mm
- dolžina dušilnika: L = 1250 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 26 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
13 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 900 mm
- višina dušilnika: H = 350 mm
- dolžina dušilnika: L = 750 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 16 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
14 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 520 mm
- dolžina dušilnika: L = 1000 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 26 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni.
15 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnika: B = 600 mm
- višina dušilnika: H = 350 mm
- dolžina dušilnika: L = 750 mm
- širina dušilne kulise: d = 200 mm
- dušenje pri frekvenci 250Hz: De = 16 dB
| SYSTEMAIR tip DZ | kos | 2 |  | 0
ali enakovredni.
16 | Enoredni linijski difuzor za dovod zraka, z elementom za nastavitev kota vpiha zračnega curka, montažnim materialom za priključitev na komoro. Komplet s priključno komoro za enoredni linijski difuzor, z enim priključkom na kanal Ø160, toplotno izolacijo ter montažnim materialom. Z masko in usmerjevalnikom po izbiri arhitekta oz. naročnika, skupaj z zaključkoma.
L=1200 mm
| SYSTEMAIR tip KSV-1-O-T-1200 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni.
17 | Dvoredni linijski difuzor za odvod zraka, z montažnim materialom za priključitev na komoro. Komplet s priključno komoro za dvoredni linijski difuzor, z enim priključkom na kanal Ø200, toplotno izolacijo ter montažnim materialom. Z masko in usmerjevalnikom po izbiri arhitekta oz. naročnika, skupaj z zaključkoma.
L=1200 mm
| SYSTEMAIR tip KSV-2-O-T-1200 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
18 | Vpihovalna šoba izdelana iz eloksirane aluminijaste pločevine za visoke dometne razdalje z nizko stopnjo šumnosti, z ročnim nastavljanjem smeri vpiha. Skupaj z nastavkom za montažo na okrogli kanal, z regulacijskim elementom za nastavitev pretoka ter barvana v barvi RAL 7039, končni vgradni ton potrdi arhitekt. Komplet z okrasno blogo za prikrivanje zunanjega roba šobe. Vključno z montažnim ter pritrdilnim matarialom.
nastavitve kota vpiha:
- ogrevanje: določiti za posamezen prostor posebaj
- hlajenje: določiti za posamezen prostor posebaj
| - VŠ-5/D-355/R/RAL7039 vel.250 | kos | 3 |  | 0
| - VŠ-5/D-315/R/RAL7039 vel.250 | kos | 4 |  | 0
LINDAB IMP Klima, d.o.o.
ali enakovredni.
19 | Vpihovalna šoba izdelana iz eloksirane aluminijaste pločevine za visoke dometne razdalje z nizko stopnjo šumnosti, z ročnim nastavljanjem smeri vpiha. Skupaj z nastavkom za montažo na okrogli kanal, z regulacijskim elementom za nastavitev pretoka ter barvana v barvi RAL 7039, končni vgradni ton potrdi arhitekt. Komplet z okrasno blogo za prikrivanje zunanjega roba šobe. Vključno z montažnim ter pritrdilnim matarialom.
nastavitve kota vpiha:
- ogrevanje: določiti za posamezen prostor posebaj
- hlajenje: določiti za posamezen prostor posebaj
| - VŠ-5/D-500/R/RAL7039 vel.315 | kos | 2 |  | 0
| - VŠ-5/D-450/R/RAL7039 vel.315 | kos | 2 |  | 0
| - VŠ-5/D-400/R/RAL7039 vel.315 | kos | 2 |  | 0
| - VŠ-5/D-355/R/RAL7039 vel.315 | kos | 6 |  | 0
LINDAB IMP Klima, d.o.o.
ali enakovredni.
20 | Krmilni modul za potrebe CO2 senzorjev v odvodnih kanalskih razvodih posamezne predavalnice in krmiljenje pretoka na klimatski napravi. Krmilni modul za sprejemanje in primerjanje do 6 analognih (0-10V) signalov. Najvišja prejeta vrednost je iz krmilnika vodena kot izhodni signal (0-10V). Glej shemo avtomatike.
| SYSTEMAIR tip REGIN MM6-24/D | kos | 3 |  | 0
ali enakovredni.
21 | Vpihovalna šoba izdelana iz eloksirane aluminijaste pločevine za visoke dometne razdalje z nizko stopnjo šumnosti, z ročnim nastavljanjem smeri vpiha. Skupaj z nastavkom za montažo na pravokotni kanal, z regulacijskim elementom za nastavitev pretoka ter barvana v barvi RAL 7039, končni vgradni ton potrdi arhitekt. Vključno z montažnim ter pritrdilnim materialom.
nastavitve kota vpiha:
- ogrevanje: določiti za posamezen prostor posebaj
- hlajenje: določiti za posamezen prostor posebaj
LINDAB IMP Klima, d.o.o. tip:
| - VŠ-5/D/R/RAL7039 vel.315 | kos | 12 |  | 0
ali enakovredni.
22 | Fiksna pocinkana zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za vgradnjo v steno oz. na kanal, skupaj s protiokvirjem;
| 500 × 450 | kos | 2 |  | 0
| 710 × 450 | kos | 2 |  | 0
| 1000 × 560 | kos | 1 |  | 0
| 1000 × 800 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip PZ-ZN
ali enakovredni.
23 | Aluminijasta linijska prezračevalna rešetka za dovod zraka, z dvorednimi usmerjevalnimi lamelami, barvana po RAL 7039. S pritrdilnim okvirjem.
| 1025 × 325 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip NOVA-L-2-2-UR-H2
ali enakovredni.
24 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, barvana po RAL 7039, skupaj s pritrdilnim materialom; vključno z mizarskimi deli.
barva po izbiri arhitekta;
| 525 × 425 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip NOVA-E-2-UR-RAL7039
ali enakovredni.
25 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo na odvodni kanal, barvana po RAL 7039, skupaj s pritrdilnim materialom; vključno z mizarskimi deli.
barva po izbiri arhitekta;
| 800 × 200 | kos | 4 |  | 0
| 800 × 400 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip NOVA-E-R1-UR
ali enakovredni.
26 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø160 (De=22 dB/m pri 250 Hz) | kos | 2 |  | 0
| ø200 (De=15 dB/m pri 250 Hz) | kos | 1 |  | 0
SONODEC TIP 25
ali enakovredni.
27 | Akustično in toplotno ter akustično izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom. Za prepečevanje telefonije med predavalnicami.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
Cev dolžine 0,5 m na koncih ojačana za direkten priklop, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø315 (Di=18 dB/m pri 250 Hz); L=0,5 m | kos | 2 |  | 0
SONODEC tip NON-WOVEN
ali enakovredni.
28 | Akustično in toplotno ter akustično izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom. Za prepečevanje telefonije med predavalnicami.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
Cev dolžine 1,0 m na koncih ojačana za direkten priklop, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| ø315 (Di=18 dB/m pri 250 Hz); L=1,0 m | kos | 2 |  | 0
SONODEC tip NON-WOVEN
ali enakovredni.
29 | Elektronski regulator pretoka zraka pravokotnega preseka z variabilnim pretokom, tovarniško umerjen, skupaj z motornim pogonom regulacijske lopute, senzorjem hitrosti, pretvornikom signala in lastnim krmilnikom s prikazovalnikom ter potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom, z analognim vhodom (2-10V). Skupaj z ožičenjem. Napajanje 230 V/50 Hz. Uskladiti z načrtom električnih inštalacij pred oddajo ponudbe!
| 200 × 150 (0-300 m3/h) | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip OPTIMA S-BLC4 (2-10V)
ali enakovredni.
30 | Pravokotna dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 200×150 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip TUNE-S
ali enakovredni.
31 | Pravokotna dušilna loputa, montirana na pravokotni kanal, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 150×350 | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip TUNE-S
ali enakovredni.
32 | Kanalsko tipalo CO2 za vgradnjo v odvodni kanal, skupaj z ožičenjem ter montažnim materialom.
| SYSTEMAIR tip 1-CO2 | kos | 5 |  | 0
ali enakovredni.
33 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 2390 |  | 0
34 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
Toplotno izolirati samo pravokotne kanale! Vidnih okroglih kanalov NE izolirati!
| debelina 13 mm | m2 | 77 |  | 0
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
35 | Toplotna izolacija zajemnih kanalov do klimatske naprave ter izpušnih kanalov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 19 mm | m2 | 125 |  | 0
Armacell AF Armaflex
ali enakovredni.
36 | Barvanje kanalov okroglega preseka vodene vidno pod stropom predavalnice 205 in 206 z barvo po RAL lestvici (barvo določi arhitekt oziroma investitor) | m2 | 33 |  | 0
37 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C; | m2 | 25 |  | 0
38 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 1 |  | 0
39 | Gradbena dela za izvedbo inštalacije prezračevanja; | ur | 18 |  | 0
40 | Demontaža obstoječih kanalskih razvodov, elementov od prezračevanja, skupaj z odvozom na podjetje za predelavo surovin (deponijo) do 25 km, s pridobitvijo ustreznih listin ter potrdil | kg | 95 |  | 0
41 | Nepredvidena dela zaradi adaptacije (cca. 5%) | kpl | 5% |  | 0

## PROJEKT IZVEDENIH DEL, NADZOR
V. | PROJEKT IZVEDENIH DEL, STROKOVNI NADZOR, PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) - načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | kpl | 1 |  | 0
2 | Strokovni nadzor nad izvedbo strojno instalacijskih del | kpl | 1 |  | 0
3 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
Krmilni modul za potrebe CO2 senzorjev po učulnicah in krmiljenje elekronskih regulatorjev pretoka. Krmilni modul za sprejemanje in primerjanje do 6 analognih (0-10V) signalov. Najvišja prejeta vrednost je iz krmilnika vodena kot izhodni signal (0-10V).
| SYSTEMAIR tip REGIN MM6-24/D |  | 3